- 采购需求及技术要求

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，磋商响应人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于竞争性磋商文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经磋商小组审核认可。

一、项目概况

本项目为太湖县龙安村章湾安置小区、天玺园住宅小区、易华名都住宅小区等三个小区的二次供水系统采购与安装工程。建设内容包括泵房内成套供水设备、进出水管道、控制系统、安防及远程监控系统等。

二、采购范围

本次采购为交钥匙工程，内容包括但不限于：

1.货物供应：三套二次供水成套设备及其所有组件（详见货物需求表）。

2.安装工程：设备就位、泵房内全部工艺管道（含不锈钢管材、管件、阀门等）、电气系统、自控系统、安防系统的安装与集成。包括从泵房配电箱接至设备之间的配型电缆供货及安装。

3.配套服务：包装运输、保险、装卸、调试、试运行、系统冲洗消毒、技术培训、竣工资料、验收交付，以及合同约定的质保期和免费维修保养服务。

4.系统接入：负责将泵站监控系统无缝接入采购人指定的县级/市级二次供水远程监控管理平台，并承担质保期及约定维保期内所有相关网络通信费用及接口调试工作。

- 三、货物需求表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 章湾安置小区二次供水成套设备 | 1、一级增压设备参数：Q=6.5m3/h，H=60m，N=2.2kw，3台（两用一备）； 2、二级增压设备参数：Q=6.5m3/h，H=79m，N=2.2kw，3台（两用一备）； 3、配套稳流罐、气压罐，含进出水管路系统、电磁流量计、自动化控制系统、安防及远程监控等； 4、小区总户数154户，最高楼层16层，其中5层及以上为加压层，5至10层为一级加压，11-16层为二级加压，涉及用户共96户； 5、满足设计图纸要求。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 天玺园住宅小区二次供水成套设备 | 1、单泵参数：Q=16m3/h，H=58m，N=3kw，2台（一用一备）； 2、配套稳流罐、气压罐，含进出水管路系统、电磁流量计、自动化控制系统、安防及远程监控等； 3、小区总户数112户，最高楼层11层，其中5层及以上为加压层，涉及用户共56户； 4、满足设计图纸要求。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 易华名都住宅小区二次供水成套设备 | 1、单泵参数：Q=24m3/h，H=80m，N=4kw，3台（两用一备）； 2、配套稳流罐、气压罐，含进出水管路系统、电磁流量计、自动化控制系统、安防及远程监控等； 3、小区总户数169户，最高楼层11层，其中5层及以上为加压层，涉及用户共102户； 4、满足设计图纸要求。 | 1 | 套 |  |

- 四、技术性能指标

3.1通用技术标准与规范

所投产品必须符合或优于以下标准的最新有效版本：

设备标准：GB/T 26003, GB/T 24912, GB/T 31853, GB/T 24603

水泵标准：GB/T 5657, GB/T 3214, GB 19762 (节能评价值)

压力容器标准：GB 150

电气与控制标准：GB 755, GB/T 3797, GB4208

材料与卫生标准：GB/T 17219 (强制性卫生安全), GB/T 12771

噪声与振动标准：GB/T 29529, GB/T 29531 (要求达到A级)

3.2水泵机组

效率：必须满足GB 19762的节能评价值，实测效率≥70%。

材质：所有过流部件（泵体、叶轮、法兰等）必须采用食品级S30408(06Cr19Ni10)不锈钢。

工艺：叶轮应采用激光整体焊接或更先进的全铸造/锻造一体化工艺。

性能：提供官方性能曲线，铭牌参数必须与投标文件一致。运行噪声、振动需达国标A级。

轴承与密封： 轴承须采用SKF、FAG、NSK、TIMKEN等国际一线品牌，寿命≥10万小时。机械密封动/静环须为碳化硅或更优材质。

减振：必须配备高效橡胶隔振垫，基座为304不锈钢包覆并带物理隔振设计。

3.3 配套电机

能效：必须符合GB18613-2020 1级能效标准。

规格：380V/50Hz，防护等级IP55，绝缘等级F级，优先选用4极电机（≤1480r/min）。

冷却与运行： 风冷，S1连续工作制。

3.4 管路、稳流罐与气压罐

材质：所有管道、阀门过流部件、管件必须采用食品级S30408或更优（如S31603）不锈钢。

管道：壁厚≥4mm，符合GB/T 12771，内外酸洗钝化，外部亚光处理。禁止现场焊接，工厂预制并预留标准法兰（PN16）。

阀门：全通径设计，提供关键阀门第三方检测报告。

稳流补偿罐：S30408不锈钢，壁厚>3mm，口径≥DN100，抛丸亚光处理。

气压罐： S30408不锈钢罐体，食品级橡胶隔膜/气囊。

自来水保护装置：必须设置，确保市政管网最低服务压力不被破坏。

3.5 控制系统（硬件）

可编程控制器PLC：推荐品牌为西门子、罗克韦尔、施耐德或同等级。须完全满足采购文件通讯协议要求。

触摸屏：≥10英寸，IP65防护，支持数据导出与分级权限管理。

变频器：推荐品牌为ABB、西门子、丹佛斯或同等级，功率严格匹配电机，内置电抗器及滤波器。

电气元件：断路器、接触器等主要元件推荐品牌为施耐德、ABB、西门子或同等级。

传感器及仪表：

压力变送器：推荐E+H、西门子、科隆或同等级一线品牌，精度分别不低于0.25%FS。

电磁流量计：推荐E+H、科隆、西门子或同等一线品牌产品，测量精度不低于0.5级。

材质：测量管衬里材质应为食品级聚四氟乙烯或硬橡胶，电极材质为S31603不锈钢或哈氏合金，确保卫生与耐腐蚀。

功能与认证：必须带接地环，具备空管检测与自动报警功能。用于贸易结算的流量计需提供计量器具型式批准证书（CPA）。产品卫生标准性能须符合GB/T17219要求。

信号输出：至少支持4-20mA模拟量输出及RS485/MODBUS通讯接口，便于接入本地PLC和远程监控系统。

安装要求：应安装在设备总出水管的直管段上，前后直管段长度需满足制造商的安装要求，以保证测量精度。

液位计等其他仪表应选用同等档次产品。

变频控制柜：柜体≥2.0mm冷轧钢板，IP55防护，柜内布局规范，强弱电分离，配备自动温湿度控制、独立接地排和浪涌保护器。

双电源柜：四级ATS带旁路隔离功能，柜体IP55，提供CCC认证。

3.6 系统功能与控制

控制模式：具备手动（最高优先级）、自动、远程三种模式。

恒压供水：压力控制精度≤±0.01MPa，切换平稳。

智能功能：水泵轮换、休眠/唤醒、故障自诊断与冗余、防水锤、超压/失压保护、自动巡检。

数据管理：触摸屏历史数据存储≥30,000条，支持导出。

3.7 安防及远程监控

设备品牌：摄像头、门禁、硬盘录像机等推荐选用海康威视、大华、宇视或同等级主流品牌。

视频监控：无死角覆盖，录像存储≥90天，要求为全彩摄像头，像素不低于200W。

系统联动：门禁与照明、报警、监控中心联动。

平台对接：供应商必须负责免费接入采购人指定平台，并承担质保期内相关通信及维护费用。

3.8 安装、调试与验收

安装规范：符合GB 50275、GB 50303等国家规范。使用专用不锈钢工具，防止污染。

关键部件：进水口装Y型过滤器，最高点装自动排气阀。进水阀为手电一体阀。电磁流量计的安装必须严格遵照产品说明书，确保足够的直管段和正确的接地。

冲洗消毒：安装后必须进行系统冲洗、消毒，并提供水质检测合格报告。

其他要求：不锈钢管道与相关组件之间应采用沟槽式卡箍连接；相关设备须具有防雷措施；排污口须接入下水道。

调试与校验：包含单机、联动、远程调试及72小时连续试运行。电磁流量计需在调试阶段进行零点校准和满量程标定，并出示调试记录。

资料交付：验收时提供全套资料，其中电磁流量计必须提供产品合格证、出厂检定报告、CPA证书、卫生许可批件及详细的中文操作手册。

【备注】上述技术性能指标要求皆不作为初审指标要求，成交后供应商按照采购文件及合同要求进行供货，如成交后未按要求进行供货，直接无条件解除合同并扣除履约保证金，由此产生的所有损失和责任由成交人承担。

五、供货要求

1、合同签订之日起20日历天内完成供货、安装及调试。

2、本项目交货地点为太湖县龙安村章湾安置小区、天玺园住宅小区、易华名都住宅小区，具体地点由采购人指定。

3、货物运到采购人指定现场须向采购人提供产品合格证，未提供合格证采购人将不予验收。

4、成交人须将货物运送到采购人指定地点（送货入户），货物运输、安装、调试等过程中发生的损耗、安全责任或造成第三方损失由成交人承担。

六、货物质量及售后服务要求

1、货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。

2、保修及售后服务：成交人对其所提供的货物免费质保期最低2年（具体以供应商质保承诺执行），且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，质保期从项目验收合格后算起。成交人应在接到报修通知后在规定时间内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。质保期内，成交人拒绝承担质保责任或其他理由未及时承担质保责任的，采购人有权采用其他渠道或方式对产品进行维修、更换，由此产生的费用由成交人承担。如经维修、更换仍无法消除该缺陷，采购人有权要求退货，成交人应承担违约责任并赔偿采购人因产品存在缺陷遭受的全部损失。若造成货物的缺陷、损坏是采购人原因造成的，则相关费用由采购人承担。

七、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

八、验收

采购人对成交单位所供货物进行检验验收，如成交人所提供的产品验收不合格的，采购人有权终止合同并全部履约保证金不予退还，造成得所有损失由成交人承担。

九、报价要求

磋商响应人报价应包含本项目的货物供货、包装运输及保险、装卸、安装、调试、成品保护、考核验收、培训及交付后约定期限内免费维修保养服务等全部内容的所有费用，且需满足本项目小区二次供水的要求，采购人后期不另行增加任何费用，供应商应结合本项目特点及二次供水需要自行综合考虑。

所有货物供货、安装及调试完成，且经验收合格后付至合同总价的90%，余款二年后一次性付清。